智慧调度虚拟监视员信号分级处置方案

一、配电自动化开关信号分级处置要求

依据《昆明供电局配电自动化监控管理业务指导书（2025年版）》、《南方电网公司配网终端告警调度运行监视技术规范（2025年版）》，特制定智慧调度虚拟监视员信号分级及处置方案。

调度监控系统采集的配电自动化终端所有信号和配网主站产生的告警信号分为：事故、故障、告知三类，具体见附录A。

第Ⅰ类：事故信号

非调度操作引起的断路器变位（跳闸）、线路故障信号，当监视到该类信号时，应推出告警信息。

第Ⅱ类：告警信号

各种与一、二次设备相关的异常报警，需要人员修复处理的信号。当监视到该类信号时，应推出告警信息。

第Ⅲ类：告知信号

用于提醒人员一、二次设备运行状态发生变化的信号。当监视到该类信号时无需推送告警。

二、变电站10kV出线间隔监视要求

根据《南方电网调控一体化设备监视信息及告警设置规范》，将监控系统采集的厂站及设备所有信号分为：事故（故障）、异常、越限、变位、告知五类。昆明供电局本地化修编后，将事故信号（1级）分为事故跳闸和保护动作信号，异常信号（2级）分为设备失控信号和设备告警信号。需推送事故信号（1级）及，具体见附录B。

各级信号具体含义：

（1）第1级为事故信号（事故跳闸和保护动作信号）：为电网、设备故障的信号，包括开关跳闸（包含非人工操作的跳闸）、保护装置动作出口跳合闸。

（2）第2级为异常信号（设备失控信号和设备告警信号）：为各种反映一、二次设备故障或异常情况的报警信号，包括各类设备异常、装置通讯中断等。

（3）第3级为越限信号：为反映重要遥测量超出报警上下限区间的信息。重要遥测量主要有设备有功、无功、电流、电压、主变油温等

（4）第4级为变位信号：为开关类设备正常状态（分、合闸）改变的信息。

（5）第5级为告知信号：为反映电网设备运行情况、状态监测的一般信息。

# 附录A 配自告警信息分级

1.柱上断路器监控终端FTU

| 事故信号（需推送提醒） | 故障信号（需推送提醒） | 告知信号（无需推送） |
| --- | --- | --- |
| - 保护总 - 瞬时速断 - 限时速断 - 定时速断 - 零序Ⅰ段过流保护动作 - 零序Ⅱ段过流保护动作 - 重合闸动作 - 线路故障总 - 线路接地故障 - 线路短路故障 - 小电流跳闸 - 分段开关得电合闸 - 分段开关失电分闸 - 闭锁合闸 - 电源侧正向闭锁合闸 - 电源侧反向闭锁合闸 - 负荷侧正向闭锁合闸 - 负荷侧反向闭锁合闸 - 零压闭锁合闸 - 手动闭锁合闸 - 残压脉冲闭锁合闸 | 1、开关拒动 2、成套装置运行状态异常 3、电源模块运行状态异常 4、控制回路状态异常 5、开关未储能 6、PT运行状态异常 7、CT运行状态异常 8、电压越限告警 9、电流越限告警 10、零序电压越限告警 11、零序电流越限告警 | 1、重合闸软压板状态 2、电源侧有压 3、负荷侧有压 4、就地馈线自动化分段工作模式启动 5、三段过流保护工作模式启动 6、远方就地 7、投运状态 8、运行状态 9、开关遥信状态控合 10、开关遥信状态控分 |

2.开关站、公用及客户配电所的监控终端DTU

| 事故信号（需推送提醒） | 故障信号（需推送提醒） | 告知信号 |
| --- | --- | --- |
| 1、A相过流告警 2、B相过流告警 3、C相过流告警 4、零序相过流告警 5、过流Ⅰ段告警 6、过流Ⅱ段告警 7、过流Ⅲ段告警 8、过负荷告警 9、零序Ⅰ段告警 10、零序Ⅱ段告警 11、短路告警 12、接地告警 13、速断延时跳闸 14、过流跳闸 15、过负荷跳闸 16、零序Ⅰ段跳闸 17、零序Ⅱ段跳闸 18、重合闸动作 | 1、装置电源模块故障 2、气压低告警 3、开关未储能 4、装置电池欠压 5、电压越限告警 6、电流越限告警 7、零序电压越限告警 8、零序电流越限告警 | 1、重合闸软压板状态 2、装置交流供电 3、隔离开关遥信状态 4、接地刀闸遥信状态 5、远方总信号 6、远方就地 7、投运状态 8、运行状态 9、开关遥信状态控合 10、开关遥信状态控分 |

# 附录B 馈线出口开关需推送信号

| 事故信号（需推送） |  | 异常信号（需推送） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故跳闸 | 保护动作信号 | 设备失控信号 | 设备告警信号 |
| 事故总信号 | 保护动作 过流Ⅰ段动作 过流Ⅱ段动作 过流Ⅲ段动作 过流后加速 零序过压 重合闸动作 | 控制回路断线 断线告警 弹簧未储能 电源故障 保护装置故障 通讯中断 | 装置告警/异常/故障 SF6压力低告警 过负荷 未充电告警 分闸/合闸 |